«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Благодаровского сельсовета

_______________ Е.В.Демидова

«_____»____________2016г.

А К Т

технического обследования централизованной  системы  холодного водоснабжения

с.Благодаровка                                                                                                                «____»  _________  2016 г.

Объект: система водоснабжения (водозаборы, насосные станции, резервуары, водопроводные сети) с.Благодаровка

Мы,  нижеподписавшиеся:  депутат Благодаровского сельсовета Позднякова В.Н., специалист-главный бухгалтер администрации  Благодаровского сельсовета Кабаева О.П., специлист 1 категории Ахметшина Л.Т. по   результатам  камерального  обследования, технической  инвентаризации имущества, определения технико-экономической  эффективности объектов  составили  настоящий  акт  технического  обследования  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения.

При этом установлено:

|  | Система водоснабжения с.Благодаровка |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1974 | 1974 | 1974 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1974 | 1974 | 1974 |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-10-140 Насос ЭЦВ-4-6,5-140 Насос ЭЦВ 6-10-140 Насос ЭЦВ 6-6,3-140 | Ёмкости -3 штуки По V- 25 м3 Насосной установки-нет | Водопроводные колодцы: 1*1м – 52 шт.; - ж/б кольца ø1м Водопроводные колонки - 20 шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –6 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная . Труба стальная диаметром 67 мм |  | Полиэтилен ø 100мм; протяжённость 5238,8м. Полиэтилен ø 79 мм, протяженность 252м. Полиэтилен ø 32 мм, протяженность 215,5м. Полиэтилен ø 50 мм, протяженность 494,7м. Сталь ø 100 мм, протяженность 458,2м. Сталь ø 50 мм, протяженность 656,8 м. |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в исправном состоянии | Ёмкости – 3 штуки по V- 25 м3 Находится в аварийном состоянии | Часть водопровода находится в аварийном состоянии |
| % износа | 90% | 90% | 90% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 6 м.куб./час. 6,5 м.куб./час. 10 м.куб./час. |  | 2 атм. |
| Сведения об аварийности | нет | В аварийном состоянии | Часть водопровода находится в аварийном состоянии |
| Выявленные дефекты и нарушения |  | Значительная коррозия металла емкостей, водонапорной башни | Водопроводные колонки в неисправном состоянии. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии, часть труб подвержены коррозии, частые порывы, трубы полиэтиленовые под дорогами не в патронах |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б» Оборудование работает без аварий | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны сбои и аварийные ситуации | Оборудование группы «б» Возможны аварийные ситуации |
| Заключение: о техническом состоянии объекта | Надежное | Малонадежное | малонадежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 5 лет | 1год | 5лет |
| Анализ технико- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; - потери ресурса, %; - расход эл. энергии, кВт/м3 | К = 1,0 Потери ресурса – 5% Расход эл.энергии – 0,7 | К = 1,0 Потери ресурса – 3% | К = 1,0 Потери ресурса – 7% |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности качества | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня) Ежегодно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01., Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно- эпидемиологического надзора. Промывка скважины | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети. Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. |
| энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры, колонок |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины; наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Обеспечение заданных режимов работы насосной станции; наличие резервного оборудование, в случае возникновения аварийной ситуации | Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно замена емкости в 2017 году | Ежегодно |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз.способ | получение областных субсидий в рамках государственных программ, хоз.способ | Хоз.способ |

| Возможные проектные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте | Промывка скважины с заменой водоподъемного оборудования. | Капитальный ремонт или модернизация оборудования насосной станции | Замена запорной арматуры и водопроводных колонок, ремонт сетей |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | 2017 | 2017 | 2017 |

Позднякова В.Н.

Кабаева О.П.

Ахметшина Л.Т.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Благодаровского сельсовета

_______________ Е.В.Демидова

«_____»____________2016г.

А К Т

технического обследования централизованной  системы  холодного водоснабжения

д.Саловка                                                                                                                «____»  _________  2016 г.

Объект: система водоснабжения (водозаборы, насосные станции, резервуары, водопроводные сети) д. Саловка

Мы,  нижеподписавшиеся:  депутат Благодаровского сельсовета Позднякова В.Н., специалист-главный бухгалтер администрации  Благодаровского сельсовета Кабаева О.П., специлист 1 категории Ахметшина Л.Т. по   результатам  камерального  обследования, технической  инвентаризации имущества, определения технико-экономической  эффективности объектов  составили  настоящий  акт  технического  обследования  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения.

При этом установлено:

|  | Система водоснабжения д.Саловка |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1991 | 1991 | 1991 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1991 | 1991 | 1991 |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-10-140 | Ёмкость V- 25 м3 Насосной установки-нет | Водопроводные колодцы: 1*1м – 29 шт.; - ж/б кольца ø1м Водопроводные колонки - 14 шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –2 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная стальная диаметром 67 мм, |  | Сталь ø 100 мм; 89мм,50мм протяжённость 3399м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в исправном состоянии | Ёмкость V- 25 м3 Находится в исправном состоянии | Водопровод находится в исправном состоянии |
| % износа | 69% | 69% | 69% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 6 м.куб./час. |  | 2 атм. |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения |  |  | Водопроводные колонки в исправном состоянии. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б» Оборудование работает без аварий | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны сбои и аварийные ситуации | Оборудование группы «б»- Оборудование работает без аварий |
| Заключение: о техническом состоянии объекта | Надежное | Малонадежное | малонадежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 5 лет | 5 лет | 5лет |
| Анализ технико- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; - потери ресурса, %; - расход эл. энергии, кВт/м3 | К = 1,0 Потери ресурса – 4% Расход эл.энергии – 0,6 | К = 1 Потери ресурса – 3% | К = 1 Потери ресурса – 4% |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности качества | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня) Ежегодно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01., Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно- эпидемиологического надзора. | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети. Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. |
| энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры, колонок |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины; наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Обеспечение заданных режимов работы насосной станции; наличие резервного оборудование, в случае возникновения аварийной ситуации | Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз.способ | хоз.способ | Хоз.способ |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте | Замена водоподъемного оборудования. | Ремонт или модернизация оборудования | Замена запорной арматуры |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | 2018 | 2018 | 2018 |

Позднякова В.Н.

Кабаева  О.П.

Ахметшина Л.Т.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Благодаровского сельсовета

_______________ Е.В.Демидова

«_____»____________2016г.

А К Т

технического обследования централизованной  системы  холодного водоснабжения

п.Пчелка                                                                                                                «____»  _________  2016 г.

Объект: система водоснабжения (водозаборы, насосные станции, резервуары, водопроводные сети) п. Пчелка

Мы,  нижеподписавшиеся:  депутат Благодаровского сельсовета Позднякова В.Н., специалист-главный бухгалтер администрации  Благодаровского сельсовета Кабаева О.П., специлист 1 категории Ахметшина Л.Т. по   результатам  камерального  обследования, технической  инвентаризации имущества, определения технико-экономической  эффективности объектов  составили  настоящий  акт  технического  обследования  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения.

При этом установлено:

|  | Система водоснабжения п. Пчелка |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1989 | 1989 | 1989 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1989 | 1989 | 1989 |
| Марка оборудования, производительность | Насос скважинный «Прораб 8799» | Ёмкость V- 25 м3 Насосной установки-нет | Водопроводные колодцы: 1*1м – 7 шт.; - ж/б кольца ø1м Водопроводные колонки - 1 шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –1 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба Полипропиленовая. диаметром 32 мм, |  | сталь ø 50 мм; протяжённость 1132м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в исправном состоянии | Ёмкость V- 25 м3 Находится в аварийном состоянии | Водопровод находится в исправном состоянии |
| % износа | 90% | 90% | 90% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1 м.куб./час. |  |  |
| Сведения об аварийности | нет | Находится в аварийном состоянии | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения |  | Значительная коррозия емкости | Необходим ремонт колодцев. Запорная арматура находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б»- Оборудование работает без аварий | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны сбои и аварийные ситуации | Возникают аварийные ситуации |
| Заключение: о техническом состоянии объекта | Надежное | Малонадежное | малонадежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 5 лет | 1год | 5лет |
| Анализ технико- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; - потери ресурса, %; - расход эл. энергии, кВт/м3 | К = 1,0 Потери ресурса – 3% Расход электроэнергии – 0,7 | К = 1,0 Потери ресурса – 6% | К = 1,0 Потери ресурса – 3% |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности качества | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня) Ежегодно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01., Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно- эпидемиологического надзора. Промывка скважины | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети. Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. |
| энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины; наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Обеспечение заданных режимов работы насосной станции; наличие резервного оборудование, в случае возникновения аварийной ситуации | Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно замена емкости в 2020 году | Ежегодно |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз.способ | хоз.способ | Хоз.способ |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте | замена водоподъемного оборудования. | Капитальный ремонт или модернизация оборудования | Замена запорной арматуры |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | 2017 | 2017 | 2017 |

Позднякова  В.Н.

Кабаева О.П.

Ахметшина Л.Т.